Les phases de construction d’un parc éolien
• La préparation des accès
• Le terrassement
• Le ferraillage
• Les fondations
• La liaison au sol
• Le remblai
• Le passage des câbles
• Le transport des éléments
• L’assemblage et le levage
RTE – DPSAR – oct 2008

---
La préparation des accès
Durée : 1 à 2 semaines environ
Élargissement de chemins existants
Création de chemins d’accès
Création des aires d’assemblage

---
Le terrassement
Réalisation d’un fond de fouille par éolienne :
1000 à 1500 m3 de terre à déplacer
profondeur : 2 à 4 m
diamètre : 15 à 30 m
1 benne : 15 à 20 m3

---
Le ferraillage (pour virole)
Durée : 1 à 2 semaines
Diamètre : 10 à 20 mètres
Poids : de 25 à 40 tonnes d’acier 16 à 32 mm²
Semelle de propreté
Ferraillage complet pour virole
GAMESA G90 – 2 MW
Début du ferraillage

---
Le ferraillage (pour cage d’ancrage)
Durée : 1 à 2 semaines
Diamètre : 10 à 20 mètres
Poids : de 25 à 40 tonnes d’acier 16 à 32 mm²
Ferraillage complet autour de la cage d’ancrage
Cage d’ancrage servant de virole
Début du ferraillage autour de la cage d’ancrage
NORDEX N90 – 2,3 MW

---
Les fondations (virole et cage d’ancrage)
Pour virole
1 toupie béton: 6 à 9 m3
Volume : 250 à 400 m3 béton coulés en 1 seule fois (8 h)
Poids : 500 à 900 t béton
Séchage : 28 jours
Avec cage d’ancrage
NORDEX N90 – 2,3 MW
GAMESA G90 2 MW
Pour virole
REPOWER MM82 2 MW
Avec cage d’ancrage

---
La liaison au sol par virole supérieure
18 pieux de 9m,  450 mm, 12 t
Virole : 10 à 15 t
Mise en place de la virole
Coulage du béton de virole : 40 à 60 m3
Semelle de propreté
De 100 à 150 boulons
Plus de 20 t de ferraille
250 m3 de béton

---
La liaison au sol par virole intégrée
ENERCON E66 – 2 MW
Virole intégrée aux fondations après coulage du béton en une seule fois
Mise à niveau de la virole sur la semelle de propreté
18 pieux de 9m,  450 mm, 12 t
Semelle de propreté
Réalisation du ferraillage autour de la virole
Plus de 20 t de ferraille
250 m3 de béton

---
Ferraillage et fondations avec pieux
18 pieux de 9m,  450 mm, 12 t
18 pieux de 9m,  450 mm, 12 t
Semelle de propreté
Semelle de propreté
Semelle de propreté
REPOWER MM82 2 MW
250 m3 de béton et coffrage pour virole
Plus de 20 t de ferraille
Plus de 20 t de ferraille
250 m3 de béton

---
Le remblai
Finition du remblai jusqu’au niveau de la virole
18 pieux de 9m,  450 mm, 12 t
Tassement du contour de la fondation
Étendue des travaux : fondations et aire d’assemblage
Couverture par la terre végétale mise de côté lors de la fouille
Plus de 20 t de ferraille
250 m3 de béton

---
Le passage des câbles
Câbles 20 kV entre l’éolienne et le poste de livraison au raccordement
Enfouissement câbles : 0,5 à 1 m de profondeur
Câbles HTA (< 20 km) : 3x150 mm² ou 3x240 mm²

---
Le transport des éléments
Mât : 78 m, 203 t, 4 éléments en acier ( :3 à 4 m au sol ; 2 à 3 m au sommet ; épaisseur : 3 à 5 cm)
Pale : 44 m, 2 t (matériaux composites)
GAMESA G90 – 2 MW
Moyeu : 15 t
Mât : 85 m, 174 t, 5 éléments en acier
Poids nacelle : 56 t (sans rotor)
REPOWER MD77 – 2 MW
Transport pour 1 éolienne = environ 10 camions

---
Le transport des éléments
NORDEX N90 – 2,3 MW
Poids nacelle : 84 t (avec rotor)
Mât : 80 m, 170 t, 4 éléments
Pale : 44 m, 3,5 t

---
L’assemblage et le levage
Positionnement de la nacelle
Assemblage des tronçons de mât
78 m
Levage de la nacelle
Montage d’une éolienne = 2 à 4 jours (vent < 10 km/h)

---
L’assemblage et le levage
Positionnement du rotor
Levage du rotor
Assemblage du moyeu et des pales au sol
Placement du cône
Assemblage du rotor à la nacelle

---
L’assemblage et le levage
Assemblage des tronçons de mât
Levage de la nacelle
Levage des éléments du rotor
Levage du rotor complet
Mise en position verticale
Assemblage des pales au sol
Assemblage du rotor

---
L’assemblage et le levage pale par pale
Levage d’une pale
Assemblage d’une pale
Cette méthode permet de limiter l’impact des travaux par réduction de l’aire d’assemblage et de dévégétali-sation au sol.

---
Le modèle installé le plus puissant en France
VESTAS V90 – 3 MW
Mât : 80 – 100 m, 160 – 230 t
Rotor : diamètre 90 m, 110 t
Fondations : diamètre 15 m, 500 m3 béton, poids 1000 t
Envergure : 80 m
Poids à vide : 270 t

---
Le modèle installé le plus puissant au monde
ENERCON E126 – 6 MW
Mât (éléments béton) : 135 m, > 250 t
Rotor : diamètre 126 m, 500 t
Hauteur totale : 198 m
Fondations : diamètre 30 m, 1300 m3 béton, poids > 3000 t
Un montage en 10 semaines !

---
Merci pour votre attention